## Liste
Sous-ensemble | Libellé | Télé-Mesure | Télé-Signalisation | Télé-Réglage | Télé-Commande | Mbus | Modbus
Général | Température extérieure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Général | Défaut manque d'eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 1 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 1 | Synthèse défaut 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 1 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 1 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chaudière 1 | Commande chaudiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chaudière 2 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 2 | Synthèse défaut 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 2 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 2 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chaudière 2 | Commande chaudiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chaudière 3 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 3 | Synthèse défaut 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 3 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 3 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chaudière 3 | Commande chaudiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chaudière 4 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 4 | Synthèse défaut 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 4 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaudière 4 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chaudière 4 | Commande chaudiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Circuit Régulé 1 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 1 | Température Ambiant 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 1 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 1 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Circuit Régulé 1 | Commande V3V 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 2 | Température 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 2 | Température Ambiant 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 2 | Défaut pompe 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuit Régulé 2 | Commande pompe 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Circuit Régulé 2 | Commande V3V 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Compteurs | Compteur Mbus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Compteurs | Compteur Modbus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Compteurs | Compteur Impul 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zzzzeTOTAL | TOTAUX (53 points) | 9 | 12 | 8 | 10 | 4 | 10